## Slide 1
UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
- PREZENTACIJA PREDAVANJA -
Dr Darko Mihajlov, vanr. prof.
Dr Momir Praščević, red. prof.
AKUSTIČKA OBRADA PROSTORIJA
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 2
AKUSTIČKA OBRADA PROSTORIJA
SADRŽAJ
Razlozi akustičke obrade prostorija;
Efekti akustičke obrade prostorija;
Porozni apsorberi;
Mehanički rezonatori;
Akustički rezonatori;
Akustički apsorberi promenljivih karakteristika;
Primeri primene i načina ugradnje akustičkih apsorbera.
Poređenje akustičkih materijala;
Izračunavanje koeficijenta apsorpcije.
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 3
Razlozi akustičke obrade prostorija
Razlozi akustičke obrade prostorija – primene apsorbera zvuka:
Kontrola vremena reverberacije;
Smanjenje nivoa buke u bučnim prostorijama;
Prigušenje frekvencija rezonanse u akustički malim prostorijama;
Eliminisanje kasnih refleksija (eha);
Povećanje akustičke izolacije između prostorija;
Smanjenje nivoa buke u instalacionim kanalima i cevima.
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Razlozi akustičke obrade prostorija – primene apsorbera zvuka:
Kontrola vremena reverberacije;
Smanjenje nivoa buke u bučnim prostorijama;
Prigušenje frekvencija rezonanse u akustički malim prostorijama;
Eliminisanje kasnih refleksija (eha);
Povećanje akustičke izolacije između prostorija;
Smanjenje nivoa buke u instalacionim kanalima i cevima.

## Slide 4
Efekti akustičke obrade prostorija
Efekti akustičke obrade prostorija (ugradnje apsorpcionih materijala):
Povećava se apsorpciona površina prostorije:
Smanjuje se efekat reflektovanih talasa od graničnih površina prostorije:
Smanjuje se vreme reverberacije:
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Efekti akustičke obrade prostorija (ugradnje apsorpcionih materijala):
Povećava se apsorpciona površina prostorije;
Smanjuje se efekat reflektovanih talasa od graničnih površina prostorije;
Smanjuje se vreme reverberacije prostorije.

## Slide 5
vreme s
nivo zvuka dB
PRE AKUSTIČKE OBRADE
POSLE AKUSTIČKE OBRADE
A
A’
Zadržavanje zvuka u prostoriji
Pre akustičke obrade - prazna prostorija
Posle akustičke obrade – prostorija sa tepihom
Raste
Opada
Efekti akustičke obrade prostorija
Udarac dlana o dlan
Govor
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 6
Povećanjem apsorpcione površine prostorije nivo buke u prostoriji se smanjuje
Smanjenjem vremena reverberacije nivo buke u prostoriji se smanjuje
PRE AKUSTIČKE OBRADE
POSLE AKUSTIČKE OBRADE
Efekti akustičke obrade prostorija
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 7
Podela akustičkih materijala
Podela akustičkih materijala (apsorbera zvuka) prema načinu rada:
Porozni
apsorberi
apsorpcija visokih
frekvencija
Mehanički (membranski) rezonatori
apsorpcija srednjih frekvencija
Akustički (panelni)
rezonatori
apsorpcija niskih
frekvencija
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Prema načinu funkcionisanja u skladu sa namenom, akustički materijali se dele na:
Porozne apsorbere,
Mehaničke (membranske) rezonatore i
Akustičke (panelne) rezonatore.
Porozni apsorberi su namenjeni za apsorpciju zvuka visokih frekvencija, mehanički rezonatori za apsorpciju zvuka srednjih frekvencija, a akustički rezonatori za apsorpciju zvuka niskih frekvencija.

## Slide 8
Materijal sa otvorenim porama – dobar apsorber
Materijal sa zatvorenim porama
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Porozni materijali su prožeti porama i sitnim kanalima (tekstilni materijali, staklena ili mineralna vuna, fazer- ili heraklit ploče, ...).
Apsorpcija se ostvaruje prodiranjem zvučne energije u pore i kanale, gde se ona usled trenja pretvara u toplotnu energiju.
Da bi mehanizam apsorpcije bio efikasan, pore moraju biti međusobno povezane – struktura sa otvorenim porama.
Ovakvi materijali se mogu “produvavati”.

## Slide 9
Porozni apsorberi se izrađuju u obliku površinskih i zapremiskih apsorbera i mogu biti ravni ili reljefni.
Reljefni površinski porozni apsorberi – način postavljanja i primer obrađene prostorije (streljana)
Reljefni zapreminski porozni apsorberi u industrijskom pogonu
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Porozni apsorberi se izrađuju u obliku površinskih i zapremiskih apsorbera i mogu biti ravni ili reljefni.

## Slide 10
Porozni apsorberi – vrste materijala:
Akustička (poliuretanska) pena
Mineralna vuna
Azmafon - fino raščešljana pamučna vlakana povezana smolom
Reciklirani materijali;
Odeća, pena, drvo, metal, plastika, guma, ...
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 11
Koeficijent apsorpcije poroznih materijala zavisi od:
Frekvencije zvuka,
Poroznosti materijala,
Debljine sloja materijala,
Otpora strujanju zvuka,
Položaja materijala u odnosu na zid (reflektujuću površinu).
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Koeficijent apsorpcije poroznih materijala zavisi od:
Frekvencije zvuka,
Poroznosti materijala,
Debljine sloja materijala,
Otpora strujanju zvuka,
Položaja materijala u odnosu na zid (reflektujuću površinu).

## Slide 12
Zvučna apsorpcija beskonačno debelog sloja materijala
Uticaj poroznosti na koeficijent apsorpcije poroznih materijala:
σ - poroznost materijala
Prema poroznosti, potrebna debljina sloja mineralne vune za maksimalnu apsorpciju zvuka iznosi oko 90 cm.
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 13
Uticaj debljine sloja na koeficijent apsorpcije poroznih materijala:
Materijal veće debljine apsorbuje veću količinu zvučne energije zbog dužeg puta zvučnih talasa kroz materijal.
Kod tanjih materijala se pojavljuje i efekat refleksije talasa od zida na kojem je postavljen materijal.
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Uticaj debljine sloja na koeficijent apsorpcije poroznih materijala:
Materijal veće debljine apsorbuje veću količinu zvučne energije zbog dužeg puta zvučnih talasa kroz materijal.
Kod tanjih materijala se pojavljuje i efekat refleksije talasa od zida na kojem je postavljen materijal.

## Slide 14
Uticaj debljine sloja na koeficijent apsorpcije poroznih materijala:
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 15
Uticaj debljine sloja na koeficijent apsorpcije poroznih materijala:
Podaci proizvođača – uticaj debljine mineralne vune na koeficijent apsorpcije
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 16
koeficijent apsorpcije
debljina podloge [m]
Mineralna vuna - otpor strujanja
10 000 [Pas/m2]
Uticaj otpora strujanja na koeficijent apsorpcije poroznih materijala:
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 17
Uticaj položaja materijala u odnosu na zid (reflektujuću površinu) na koeficijent apsorpcije:
Profil brzine v zvuka talasne dužine  i položaj poroznog apsorbera debljine d u odnosu na zid (reflektujuću površinu)
porozni apsorber
reflektujuća površina
velika brzina,
mali pritisak
veliki pritisak,
mala brzina
velika brzina,
mali pritisak
veliki pritisak,
mala brzina
Reflektujuća površina
Talasni front
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 18
Uticaj položaja materijala u odnosu na zid (reflektujuću površinu) na koeficijent apsorpcije:
Vrednost koeficijenta apsorpcije pri različitim rastojanjima tankog sloja tkanine od zida
9
f = 950 Hz;
 = 36 cm;
/4 = 9 cm;
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 19
Vrednost koeficijenta apsorpcije pri rastojanju tankog sloja tkanine 9 cm od zida
Uticaj položaja materijala u odnosu na zid (reflektujuću površinu) na koeficijent apsorpcije:
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 20
Vrednost koeficijenta apsorpcije za porozni apsorber debljine 2.5 cm na različitim rastojanjima od zida
Uticaj položaja materijala u odnosu na zid (reflektujuću površinu) na koeficijent apsorpcije:
Koeficijent apsorpcije
Frekvencija [Hz]
Vazdušni prostor između zida i apsorbera
Debljina materijala 2.5 cm
Rastojanje od zida [cm]
2.5
0
5
7.5
Porozni apsorberi
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 21
Porozni apsorberi
Uticaj površinske mase apsorbera na koeficijent prenošenja:
 [%] | ms f
5 | 808
10 | 556
20 | 371
30 | 283
40 | 227
50 | 185
60 | 151
70 | 121
80 | 93
90 | 62
95 | 42
 - koeficijent prenošenja (transmisije) zvuka;
ms [kg/m2] – površinska masa apsorbera;
Obloga (tanka folija) ispred apsorpcionog materijala:
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 22
Porozni apsorberi
Zavese
Lake
Srednje
Teške
Koeficijent apsorpcije
Frekvencija [Hz]
Koeficijent apsorpcije
Frekvencija [Hz]
Vise ravno
Naborane na 50% površine
Naborane na 40% površine
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Uticaj težine zavese
[Beranek]
Uticaj nabiranja zavese
[Harris]

## Slide 23
Porozni apsorberi
Tepisi
Apsorpcija zavisi od tipa tepiha i njegove osnove [Beranek]
Koeficijent apsorpcije
Frekvencija [Hz]
min
srednji
max
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 24
Mehanički rezonatori
Mehanički rezonatori su apsorpcioni sistemi koji se sastoje od:
membrane (tanka drvena, metalna, staklena, kožna, plastična) pričvršene na zid preko nosača i
vazdušne komore ili komore ispunjene poroznim materijalom koja se nalazi iza membrane.
Membrana vibrira pod uticajem zvučnih talasa, pri čemu se troši zvučna energija.
Noseći kruti zid
Nosač
(gredica)
Panel (membrana) bez perforacije
vibracije
ms
d
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Mehanički rezonatori su apsorpcioni sistemi koji se sastoje od:
membrane (tanka drvena, metalna, staklena, kožna, plastična) pričvršene na zid preko nosača i
vazdušne komore ili komore ispunjene poroznim materijalom koja se nalazi iza membrane.
Membrana vibrira pod uticajem zvučnih talasa, pri čemu se troši zvučna energija.

## Slide 25
Mehanički rezonatori
Načini (modovi) savijanja membrane (panela, ploče) na različitim frekvencijama
zvučnih talasa koji je pogađaju
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 26
Mehanički rezonatori
Najveći gubici zvučne energije nastaju pri frekvenciji rezonanse membrane:
ms – površinska masa membrane [kg/m2];
d – debljina vazdušne komore [cm];
vazdušna komora d = 30 mm
f0
šper-ploča 3 mm
šper-ploča 1.5 mm
f0
vazdušna komora d = 55 mm
šper-ploča 3 mm
šper-ploča 1.5 mm
f0
f0
Promena frekvencije rezonanse membrane sa debljinom vazdušne komore
Noseći kruti zid
Nosač
(gredica)
Panel (membrana) bez perforacije
vibracije
ms
d
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 27
Mehanički rezonatori
Načini promene frekvencije rezonanse membrane:
Efekat veličine panela
Efekat debljine panela
Efekat rastojanja panela od zida
Efekat unutrašnjeg prigušenja panela
Frekvencija
Apsorpcija
Apsorpcija
Apsorpcija
Apsorpcija
Frekvencija
Frekvencija
Frekvencija
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 28
Mehanički rezonatori
Koeficijent apsorpcije će se povećati ako se u prostor vazdušne komore smesti apsorpcioni materijal (obično nije potrebno po celoj zapremini).
Apsorpcioni materijal
(porozni apsorber)
Mineralna vuna 25 mm na zidu;
Vazdušna komora 5 mm;
šper-ploča 3 mm
šper-ploča 1.5 mm
Mineralna vuna 25 mm tačkasto prilepljena na membranu;
Vazdušna komora 5 mm;
šper-ploča 3 mm
šper-ploča 1.5 mm
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Koeficijent apsorpcije će se povećati ako se u prostor vazdušne komore smesti apsorpcioni materijal (obično nije potrebno po celoj zapremini).

## Slide 29
Mehanički rezonatori
Dubina šupljine ispod panela – debljina komore d [mm]
Karakteristika apsorpcije mehaničkog rezonatora [1]
Površinska masa panela ms [kg/m2]
A  E – sa apsorpcijom
F  J – bez apsorpcije
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 30
Mehanički rezonatori
Tačniji izraz za frekvenciju rezonanse mehaničkog rezonatora je [1]:
Dubina šupljine ispod panela – debljina komore d [mm]
Površinska masa panela ms [kg/m2]
gde su x i y dimenzije panela
Pri korišćenju dijagrama (desno) je za tačniji rezultat potrebno frekvenciju f0 pomnožiti sa:
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 31
Apsorberi veoma niskih frekvencija – bas komore (bass traps)
Bas komora (bass trap) – princip rada i konstrukcije
Talasna dužina
Brzina čestica
Pritisak
Optimalna dubina bas komore: /4
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 32
Apsorberi veoma niskih frekvencija – bas komore (bass traps)
f Hz | /4 [m] | f (3/4) Hz | f (5/4) Hz | f (7/4) Hz
20 | 4,3 | 60 | 100 | 140
30 | 2,86 | 90 | 150 | 210
40 | 2,14 | 120 | 200 | 280
50 | 1,72 | 150 | 250 | 350
60 | 1,43 | 180 | 300 | 420
70 | 1,22 | 210 | 350 | 490
80 | 1,07 | 240 | 400 | 560
90 | 0,95 | 270 | 450 | 630
100 | 0,86 | 300 | 500 | 700
125 | 0,69 | 375 | 625 | 675
Dubina bas komore (/4) i
frekvencije pojačane apsorpcije f ((n+1)(/4))
Bas komora –
detalj izrade
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 33
Apsorberi veoma niskih frekvencija – bas komore (bass traps)
Bas komora (bass trap) sa prigušenom membranom
Napomena: Dubina bas komore  /4
Koeficijent apsorpcije
Frekvencija [Hz]
50
120
1
Dubina bas komore:
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
Princip rada bas komore:
Zvuk (1) pogađa membranu (2) koja vibrira i pritom pretvara zvučni pritisak u kretanje čestica vazduha (3). Čestice vazduha gube brzinu usled kretanja kroz unutrašnji apsorber i komoru (4).
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Princip rada bas komore :
Zvuk (1) pogađa membranu (2) koja vibrira i pritom pretvara zvučni pritisak u kretanje čestica vazduha (3). Čestice vazduha gube brzinu usled kretanja kroz unutrašnji apsorber i komoru (4).

## Slide 34
Apsorberi veoma niskih frekvencija – bas komore (bass traps)
Bas komora (bass trap) sa prigušenom membranom –
praktična realizacija
60 cm x 60 cm x 30 cm
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 35
Apsorberi veoma niskih frekvencija – bas komore (bass traps)
Bas komora (bass trap) od poroznog materijala
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Porozni materijali postavljeni na zidovima i u uglovima prostorije imaju malu apsorpciju na niskim frekvencijama, jer je u blizini graničnih površina brzina čestica ili pomeranje vazduha pri velikim talasnim dužinama malo.

## Slide 36
Akustički rezonatori
Konstrukcije akustičkih rezonatora u praktičnoj primeni:
Helmholcovi rezonatori;
Akustički rezonatori sa perforiranom pločom;
Akustički rezonatori sa procepom (rasporom);
Višestruki akustički rezonatori.
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Konstrukcije akustičkih rezonatora u praktičnoj primeni:
Helmholcovi rezonatori;
Akustički rezonatori sa perforiranom pločom;
Akustički rezonatori sa procepom (rasporom);
Višestruki akustički rezonatori.

## Slide 37
Akustički rezonatori
Helmholcovi rezonatori se izrađuju u obliku posuda različitih oblika, određene zapremine, sa otvorom u obliku grla.
Najveći gubici zvučne energije nastaju pri rezonansi apsorbera.
S – poprečni presek otvora m2
V – zapremina rezonatora  m3
leff – efektivna dužina grla m
l – dužina grla m
R – poluprečnik otvora m
l
2R
V
fo
Frekvencija [Hz]
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Helmholcovi rezonatori se izrađuju u obliku posuda različitih oblika, određene zapremine, sa otvorom u obliku grla.
Najveći gubici zvučne energije nastaju pri rezonansi apsorbera.

## Slide 38
Akustički rezonatori
U Helmholcov rezonator se može dodati prigušni materijal (npr. pepeo) koji proširuje frekvencijsko područje sa povećanom apsorpcijom.
Efekat unošenja apsorpcionog materijala u komoru
Frekvencija [Hz]
Apsorpcija rezonatora, 
Sa prigušnim materijalom
Bez prigušnog materijala
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: U Helmholcov rezonator se može dodati prigušni materijal (npr. pepeo) koji proširuje frekvencijsko područje sa povećanom apsorpcijom.

## Slide 39
Akustički rezonatori
Akustički rezonator sa perforiranom pločom
Apsorpcioni materijal
Vazdušna komora
Vazdušna komora
Izračunavanje procenta perforacije ploče
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Akustički rezonator sa perforiranom pločom je konstrukcija koju čini perforirana ploča pričvršena na zid preko nosača i vazdušna komora ili komora ispunjena poroznim materijalom koja se nalazi iza ploče.

## Slide 40
Akustički rezonatori
Akustički rezonator sa perforiranom pločom
Najveći gubici zvučne energije nastaju pri frekvenciji rezonanse ploče:
P – procenat perforacije;
b – udaljenost ploče od zida;
leff – efektivna dužina grla;
l – debljina ploče;
d – prečnik otvora.
Apsorpcioni materijal
Vazdušna komora
l
b
Gredica
(nosač)
2a = d
Perforirana ploča (panel)
Zid
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 41
Akustički rezonatori
Akustički rezonator sa perforiranom pločom
Perforirana ploča - primer iz prakse
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 42
Akustički rezonatori
Akustički rezonator sa procepom (rasporom)
P – procenat perforacije;
b – udaljenost letvi od zida;
leff – efektivna dužina grla;
l – debljina letve;
w – širina letvice;
r – širina procepa.
Apsorpcioni materijal
Vazdušna komora
l
b
r
Letva
Zid
w
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 43
Akustički rezonatori
Akustički rezonator sa procepom (rasporom)
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 44
Akustički rezonatori
Konstrukcija akustičkog rezonatora sa procepom
Presek A-A
Zid
Letva
Nosač
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 45
Akustički rezonatori
Efikasnost u zavisnosti od položaja apsorpcionog materijala
materijal najmanje efikasan, mala brzina čestica;
materijal efikasniji, ali je aktivan mali deo materijala koji otpada na otvore;
ceo materijal efikasan, ali mora biti nešto deblji nego u slučaju b).
a)
b)
c)
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 46
Akustički rezonatori
Višestruki akustički rezonatori
Presovana mineralna vuna
Rastresita mineralna vuna
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 47
Akustički rezonatori
Praktični primeri
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 48
Akustički rezonatori
Praktični primeri
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 49
Akustički rezonatori
Praktični primeri
Helmholcov rezonatorski blok: frekvencijsko-apsorpciona karakteristika
Koeficijent apsorpcije
Frekvencija [Hz]
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 50
Akustički apsorberi promenljivih karakteristika
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 51
Akustički apsorberi promenljivih karakteristika
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 52
Akustički apsorberi promenljivih karakteristika
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 53
Akustički apsorberi promenljivih karakteristika
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 54
Industrijski pogon – mašine za izvlačenje žice
Primeri primene i načina ugradnje akustičkih apsorbera
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 55
Primeri primene i načina ugradnje akustičkih apsorbera
Nivoi buke pre akustičke obrade prostorije
Nivoi buke posle akustičke obrade prostorije
Pre obrade
Posle obrade
Industrijski pogon – mašine za izvlačenje žice
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 56
Primeri primene i načina ugradnje akustičkih apsorbera
Način ugradnje apsorbera u građevinarstvu – unutrašnja konstrukcija
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 57
Primeri primene i načina ugradnje akustičkih apsorbera
Način ugradnje apsorbera u građevinarstvu – spoljašnja konstrukcija
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## Slide 58
Poređenje akustičkih materijala
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Nekada je korisno apsorpcione karakteristike akustičkog materijala ili konstrukcije predstaviti jednim brojem.
To je naročito slučaj kada je potrebno različite materijale brzo uporediti u pogledu njihove sposobnosti da apsorbuju zvuk.
Za ovu potrebu je uveden Indeks smanjenja buke NRI (Noise Reduction Index) prema američkom standardu ASTM C423-90a (gornji izraz na slajdu).
Standard SRPS EN ISO 11654 utvrđuje metodu za pretvaranje frekvencijski zavisne vrednosti koeficijenta apsorpcije zvuka u jednobrojnu veličinu, tzv. ponderisani koeficijent apsorpcije aw.
Pre toga je potrebno tercne vrednosti koeficijenata apsorpcije zvuka pretvoriti u oktavne vrednosti kao aritmetičku srednju vrednost: =(1+2+3)/3 – donji uzraz na slajdu.
Oktavne vrednosti se izračunavaju na drugu decimalu, zaokružuju u koracima od 0.05 i maksimiziraju na vrednost 1.00 za srednje vrednosti koje premašuju vrednost 1.00.

## Slide 59
Poređenje akustičkih materijala
Referentna kriva
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Primer
Notes: Ponderisana vrednost koeficijenta apsorpcije aw se izračunava na osnovu oktavnih vrednosti koeficijenta apsorpcije i referentne krive.
Referentna kriva se pomera u koracima od 0.05 ka proračunatim oktavnim vrednostima koeficijenata apsorpcije sve dok suma nepovoljnih odstupanja ne postane manja ili jednaka 0.10.
Tada je ponderisani koeficijent apsropcije jednak vrednosti pomerene referentne krive na 500 Hz.

## Slide 60
Poređenje akustičkih materijala
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Standard utvrđuje i klasifikaciju apsorpcionih materijala na osnovu vrednosti ponderisanog koeficijenta apsorpcije u 6 klasa (A, B, C, D, E i van klase).

## Slide 61
Izračunavanje koeficijenta apsorpcije
http://www.jhbrandt.net/wp-content/uploads/2014/11/Porous-Absorber-CalculatorV1.56XL97.xls
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA
Notes: Za izračunavanje koeficijenta apsorpcije apsorpcionih materijala su na raspolaganju različiti kalkulatori. Jedan od njih je raspoloživ na prikazanom linku.